## Slide 1: Safety management tunnels
Tunnels beheerd door een controlekamer
Danny Somers
24 September 2026

## Slide 2
Organisatie
Documentatie
Praktijk

## Slide 3: Organisatie

## Slide 4
Tunnels beheerd door een controlekamer
Controlekamers
SOC
Security Operation Center
Toezicht
Beheer en exploitatie
Opleiding & Evaluatie (tunnel)
Documenten-opmaak
Organisatie tunnelbeheer
Notes: We belichten enkel het stukje veiligheid. Opleiding bij aanvang maar ook permanente vorming

## Slide 5: Documentatie

## Slide 6
Documentatie
Documentatiestroom
BINP Bijzonder Intern NoodPlan
  Opgesteld volgens TSI SRT
CR Intructies Control Room
  Instructies voor de operatoren van de controlekamer
PO Plaatselijke onderrichtingen
  Verplicht te kennen onderrichtingen voor iedereen die die een tunnel wil betreden
Nota’s
  Officiële communicatie rond tijdelijke wijzigingen aan procedures.
Notes: BINP één per tunnel

## Slide 7: Praktijk

## Slide 8
Praktijk
In de praktijk
De veilige uitbating van een tunnel is geschoeid op 5 pijlers:
De snelle detectie van brand
Het onmiddellijk kunnen verbieden van treinverkeer in en naar de tunnel
Aanwezigheid van evacuatiemogelijkheden en verlichting
De snelle opstart van brandscenario’s
Beschikbaarheid van bluswater
Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn om een tunnel in exploitatie te houden. Bij Infrabel gekend onder:
MEV : Minimale ExploitatieVoorwaarden
Notes: MEV niet voldaan : 10 uur herstel of mittigerende maatregelen

## Slide 9
Praktijk
In de praktijk
Wanneer aan de MEV niet voldaan wordt
of:
Hertelling vindt plaats binnen 10u na aanvang
Mitigerende maatregelen
Indien geen van beide uitvoerbaar wordt de tunnel gesloten na 10u.
Notes: MEV niet voldaan : 10 uur herstel of mittigerende maatregelen

## Slide 10
Praktijk
Detectie  Alarm
Detectie
Acceptatie
Bevestiging
Lichten aan
Dagelijkse ventilatie stopt
Sirenes in het plenum aan
1 min
5 min
Annul? Reset?
Camerasalvo starten
EBP actie zonder noodremming, geen treinen meer in tunnel
EBP actie, bepaalde treinen laten stoppen
Zwaailichten, DES verlichting
Sono 1 + EMMA buiten dienst
Ventilatie opstarten bij brandscenario
Geen acceptatie binnen 1 minuut = Bevestiging
In geval van brand alarmfiche versturen
Alarm
DES (signaletica) on
Sono 2
Voorscenario Pré-scénario
Notes: Camerasalvo is het richten van de camera’s naar een bepaald incident

## Slide 11
Praktijk
Alarmfiche (vb)

## Slide 12
Praktijk

## Slide 13
?